**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 4**

**Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке бр.** 246-13-O – Радови на замени разводних ормана и дела електро инсталацијеза потребе Клиничког центра Војводине“

у тендеру за Јавну набавку у отвореном поступку број 246-13-О “радови на замени разводних ормана и дела електро инсталације”,

као захтеване разводне ормане наводили сте углавном типске ормане производјача Евротехна.

1.  У позицији 12. и 14. “КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ”, траже се ормани димензија **600**x550x210. Да ли можемо понудити типски **650**x550x210?

2.  У позицијама 2, 3, 7 и 8 “КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ”, тражили сте ормане димензија 800x550x**150** и 800x550x**250.**

      Да ли се за ове позиције може понудити типски атестиран орман 800x550x210?

3.  Пошто су стандардни типски ормани производјача Евротехна направљени од челичног ХВ лима дебљине 1,5мм,

     да ли можемо понудити такве ормане?

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА**

1.      ЗА ПОЗИЦИЈЕ 12. и 14.  (“КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ” ) МОГУ ДА СЕ ПОНУДЕ ТИПСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ ДИМЕНЗИЈА 650x550x210 мм.

2.      ЗА ПОЗИЦИЈЕ 2,3,7 и 8  (“КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ”)  МОГУ ДА СЕ ПОНУДЕ ТИПСКИ РАЗВОДНИ ОРМАН ДИМЕНЗИЈА 800x550x210 мм.

3.      МОГУ СЕ НУДИТИ ЕВРОТЕХНИНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ НАПРАВЉЕНИ ОД ЧЕЛИЧНОГ ХВ ЛИМА ДЕБЉИНЕ 1,5 мм.

.

С' поштовањем,

Комисија за јавну набаку 246-13-О