|  | # КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 телефон: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs |
| --- | --- |

# Број: 19-14-О/2

Дана: 10.02.2014. године

Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 2 конкурсне документације јавне набавке број 19-14-О – набавка услуга Испитивање, одржавање и сервисирање опреме за заштиту од пожара за Клинички центар Војводине.

ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

„“.

ОДГОВОР Клиничког центра Војводине:

- Наручилац сматра да конкурсна документација предметног поступка садржи све елементе прописане Законом о јавним набавкама и подзаконим актима донетих на основу истог.

  - Наручилац у предметној јавној набавци захтева да „квалитет услуге која је предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије, Европске уније и захтевима из конкурсне документације“ (члан 4. став 1. Модела уговора који је саставни део конкурсне документације предметног поступка), а само навођење појединачних стандарда  и прописа је бесмислено јер се у овом поступку набавља услуга коју врши стручно правно лице које се бави пословима из области заштите од пожара које има сва сазнања о важећој нормативи из ове области.

  - Уважавајући вашу сугестију, спецификацију услуга које су предмет набавке прецизирамо на следећи начин:

Противпожарних апарата под сталним притиском има:

С-1А........................................................................................................... 7 комада,

С-2А........................................................................................................... 3 комада,

С-6А.......................................................................................................... 91 комада,

С-9А........................................................................................................... 88 комада,

С-50А........................................................................................................... 1 комада.

Противпожарних апарата са ампулом има:

С-1............................................................................................................ 6 комада,

С-2............................................................................................................ 2 комада,

С-6......................................................................................................... 159 комада,

С-9......................................................................................................... 122 комада,

С-50............................................................................................................ 2 комада,

С-100........................................................................................................... 2 комада,

Детаљна спецификација дојавних система по објектима:

ПОЛИКЛИНИКА

Централа типа БСЛ 64, произвођач ЕЛИНД

Број зона: 35

Аутоматски јављача : 148

Ручних јављача :39

сирена : 1

КЛИНИКА ЗА ОРЛ

Централа типa Ј424, произвођач БЕНТЕЛ

Број зона : 12

Аутоматски јављач: 57

Ручни јављач: 3

сирена :3

КЛИНИКА ЗА ДИЈАЛИЗУ

Централа типa БСЛ 32 , произвођач ЕЛИНД

Број зона: 4

Аутоматски јављача: 8

Ручних јављача: 3

сирена: 1

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

Централа тип БСЛ 6, произвођач ЕЛИНД

Број зона: 14

Аутоматски јављача: 56

Ручни јављача :8

сирена:2

Централа ФПА 5000, произвођач БОШ

Број петљи: 6

Аутоматски јављача : 353

Ручни јављача: 42

сирена: 7

Наручилац захтева да понуђач у оквиру вршења услуге испитивања и сервисирања Централе ФПА 5000, произвођач БОШ изврши поправку и стави у функционално исправно стање једну функционално неисправну петљу.

Што се тиче вашег питања у вези обавезног годишњег прегледа инсталација дојавних система наручилац захтева да та услуга буде извршена у оквиру вршења услуге испитивања и сервисирања дојавних система по објектима, са испорученим налазом, а ценовно изражена кроз укупну цену испитивања и сервисирања дојавних система.

Што се тиче услуге испитивања хидраната наручилац у складу са својим потребама одређује обим вршења те услуге.

  - Наручилац захтева да понуђач сам процени обим услуге и износ за који ће вршити све поправке са заменом резервних делова предметне опреме за време трајања уговора који ће бити закључен након спровођења овог поступка. Наведени износ обухвата све трошкове (цену рада, цену резервних делова и сл...).

Ради што прецизније процене обима и износа наведене услуге понуђачи могу да изврше увид у стање опреме која је предмет ове јавне набавке сваког радног дана од 09,00 до 12,00 часова уз претходну најаву тог увида лицима за контакт из Позива за подношење понуда.

- Наручилац сматра да није повредио нити једно начело Закона о јавним набавкама.

  - Наручилац сматра да је сходно врсти и природи предмета ове јавне набавке у конкурсној документацији понуђачима пружио све неопходне техничке спецификације потребне за давање понуде. У сваком случају сваком од потенцијалних понуђача омогућено је да изврши увид у складу са тачком 1.3. овог одговора.

  - Уважавајући вашу сугестију уз извињење због техничке грешке, констатујемо да наручилац у поглављу 4. страна 6. конкурсне документације захтева стандард ISO 9000, a не стандард ISO 2000. Прихватљиви су и сви новији стандарди донети на основу стандарда ISO 9000.

  - Уважавајући вашу сугестију наручилац ће у поглављу 4. страна 6. конкурсне документације изменити свој захтева да понуђач поседује сертификат за испитивање судова под притиском наведен под редним бројем 2, и уместо тог сертификата захтева Решење МУП Републике Србије или решење/сертификат других акредитованих установа за контролно испитивање боца ручних и превозних апарата за гашење пожара типа „С“ и „ЦO2“ на хладан водени притисак.

  - Уважавајући вашу сугестију наручилац ће као доказ испуњености услова из члана 75. став. 1. тачка 5. прихватити Решење МУП Републике Србије или решење/сертификат других акредитованих установа о испуњености услова за вршење услуга које су предмет ове јавне набавке.

  - Делимично уважавајући ваше захтеве наручилац ће у поглављу 5. страна 9. конкурсне документације делимично изменити додатни услов из члана 76. ЗЈН наведен под тачком 8. и то на следећи начин:

- остаје код траженог минимума запослених,

- остаје код траженог минимума броја запослених са положеним испитом из области ЗОП-а,

- брише захтев да понуђач мора имати запосленог електроинжењера са лиценцом 353, а остаје код захтева да понуђач мора имати запосленог електроинжењер са лиценцом 453 или еквивалентом тој лиценци,

- брише захтев да понуђач мора имати запосленог машинског инжењера.

  - Наручилац остаје код свих својих захтева из поглавља 5. страна 9. конкурсне документације - додатни услов из члана 76. ЗЈН наведен под тачком 9.

Наручилац ће у складу са датим одговором изменити конкурсну документацију предметне јавне набавке.

С поштовањем,

# Комисија за јавну набавку 19-14-О