**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 3**

**ПИТАЊА**

Postovani

 molimo Vas da izmenite i dopunite tehnicku specifikaciju navedene nabavke a sve u skladu sa sledecim pitanjima:

1. Stavka 39 – Kolika je zahtevana autonomija panik svetiljke, stepen zastite, izvor svetla da li je LED ili fluo?

2. Stavka 69 – Koji je presek zahtevane faston papucice, i da li je izolovana ili ne?

3. Stavka     70- Da li je u pitanju muska ili zenska faston papucica?

4. Stavka 71- Da li je u pitanju muska ili zenska faston papucica?

5. Stavka 133 – U kojoj je velicini trazeni nozasti osigurac?

6. Stavke 151 do 154 – Kolika je prekidna moc zahtevanih osiguraca?

7. Stavka 164 – Da li se misli na RE7TL11BU vremenski relej?

8. Stavka 165 – Kontaktor LC1D09, nedostaje informacija o upravljackom naponu nakon ove oznake.

9. Stavka 166 – Isto pitanje.

10. Stavka 167 – Isto pitanje.

11. Stavka 168 – Bimetalni rele LRD3 ne psotoji. Postoji bimetalno relej LRD03, 0,25-0,4 A. Da li se misli na taj bimetalni relej?

12. Stavka 184 -  Kontaktor K100 Iskra ili odgovarajuci. NEdostaje informacija o upravljackom naponu, odnosno naponu kalema (spulne).

13. Stavka 186 – za koje kontaktore je zahtevani bimetal. Ili se trazi bimetal za montazu na montaznu plocu?

**ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:**

Stavka 39:    Panik svetiljka 230 V, 2x8 W/T5, fluo cev 50-60Hz, hermetički zatvorena, punjiva baterija  16-20h, materijal ABS, sa zaštitom od preteranog punjenja i pražnjenja, IP 20.

Stavka 69:    Faston papučica je preseka 2,5 mm2 -250 (ženska)

Stavka 70:    Faston papučica je preseka 1,5 mm2 -250 (ženska)

Stavka 71:    Faston papučica je preseka 2,5 mm2 -250 (muška)

Stavka 133:  250/160

Stavka 151- 154: 10 kA

Stavka 164:  DA

Stavka 165: 230 V/50 Hz

Stavka 166: 230 V/50 Hz

Stavka 167: 230 V/50 Hz

Stavka 168: Misli se na bimetalni relej LRD03, 0,25-0,4 A

Stavka 184: 230V

Stavka 186: Montaža je na šinu

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку