**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊE**

1. У обрасцу понуде за партију 1 (стр. 43), у тачки 1 и 2, тражи се „испитивање и сервисирање... 6 x годишње“ - 6 двомесечних сервиса.

ПИТАЊЕ: Колико се детектора испитује по једном сервису, по адресној петљи (сваки, сваки други, сваки пети, сваки десети....или?)

Да ли, и због чега, није предвидјен полугодишњи сервис (према Закону у заштити од пожара), где се ради детаљан преглед система?

1. У опису предмета јавне набавке, тачка 1.1 описано је шта се редовном провером испитује -„најмање један јављач при примарном воду“.

ПИТАЊЕ: Шта је „примарни вод“ ако се ради о адресабилном систему?

1. У табели 1 - делови система, наводи се централа Фиттицх МЦУ 304, МЦУ 316

ПИТАЊЕ: Да ли имате документ који показује да се ради о производјачу (производјачки ИСОсертификат) или дистрибутеру (по нашим информацијама производјач ове опреме је друга фирма)?

1. У додатним условима за учешће, у тачки 7 пише да понудјач мора да има једног запосленог са положеним стручним испитом из области заштите од пожара и једног електро инжењера са лиценцом 453.

Као доказ се захтева образац М1/М2 или уговор о делу, уговор о привременим/повременим пословима...

ПИТАЊЕ: Да ли понудјач треба да има запослено лице које испуњава тражене услове или не треба?

Како може бити прихватљиво лице ангажовано привременим пословима ако је предмет ове ЈН односно извршење у трајању од 1 годину (12 месеци)?

1. У додатим условима, тачка 11, тражи се потврда „овлашћеног“ производјач да је овлашћена за обављање услуга сервисирања и уградње оригиналних резервних делова.

ПИТАЊЕ: Да ли се мисли на производјача или на овлашћеног дистрибутера (производјач је само производјач)?

**ОДГОВОР:**

1. По једном сервису испитује се сваки шести детектор.

Преглед система за дојаву пожара се врши шест пута годишње по принципу „све урачунато“ (Аll inclusive), и том приликом се сваки пут врше сва редовна испитивања, сервисирање, одржавање система, са заменом делова, а вредност свих поправки у току трајања уговора, на предметној опреми је предвиђена паушалом (стр. 40 Конкурсне документације).

1. Под примарним водом се сматра петља.
2. Да.
3. Понуђач може да има запослено лице са потребним условима или радно ангажовано лице које мора да буде ангажовано у временском периоду трајања уговора који је предмет Јавне набавке.
4. Понуђач мора да поседује Овлашћење или потврду од стране **произвођача** система да је овлашћен да обавља услугу сервисирања, набавку и уградњу оригиналних резервних делова произвођача, тј предмета Јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

118-15-М