**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 2**

**ПИТАЊE**



**ОДГОВОР:**

1.       -      Broj stepeni regulacije je 16 za snagu baterija od 800 kVAr.

-      Merenje je na niskom naponu.

2.       Potrošnja nije snimana, te shodno tome naručilac ne poseduje traženi snimak.

3.       -      Specifikacijom su predviđene kondenzatorske baterije za rad na 440 V.

-          Bitno je da kondenzatorske baterije nisu punjene piralenom, a da li će biti punjene gasom ili uljem nije bitno

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

247-15-O