|  | # КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 telefon: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs |
| --- | --- |

ПИТАЊЕ.:

ОДГОВОР:

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1:   .

- DEA „Торпедо Кончар“ 100 kVA - Oдељење хирургије ...............1 ком

серијски број мотора 23932

произвођач Torpedo

- DEA „Сummins Sever“ 125 kVA - Одељење стерилизације ..........1 ком,

серијски број мотора 21193972,

произвођач Cummins

- DEA  „Торпедо Кончар“ 40 kVA - Одељење дијализе ..................1 ком

серијски број мотора 31409

произвођач Torpedo

- DEA „Виса“ 250k - Одељење радиологије  ....................................1 ком

серијски број мотора    *RG6081H184859*

произвођач JOHN  DEER

- DEA торпедо кончар 250 kVA - ГАК .......................................... 1 ком

серијски број мотора 26025

произвођач Torpedo

- Мобилни DEA »Торпедо Кончар“ 40 kVA  .....................             2 ком

серијски број мотора 45231

произвођач Torpedo

серијски број мотора - број нечитак, али је агрегат потпуно истих карактеристика као претходни

произвођач Torpedo

- MTU  Уљаник  600 kVA – контејнерски ...................................  1 ком,

серијски број мотора – број нечитак

произвђач MTU

- DMB 5 kVA  - Телефонска централа ........................................   1 ком

серијски број мотора 2037976

произвођач DEAN 5

- DЕA VOLVO 650 kVA – Ургентни центар ...............................   2 ком

серијски број мотора 201603877

произвођач VOLVO PENTA

серијски број мотора  2016038776

произвођач VOLVO PENTA

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2:

Златни стандард за агрегатско напајање у здравственим установама је 2 агрегата на свакој позицији напајања. Нажалост, као што је и у већини болница у Србији,  на више позиција у Клиничком центру Војводине на позицијама АГ напајања постоји 1 агрегат, тако да у случају квара на истом нема редудансе.

УПС – уређаји који су у КЦВ нису у функцији дужег континуираног напајања и батерије обезбеђују напон до 30 минута и то на посебно захтеваним позицијама напајања.

Сматрамо да је одзив од макслимално 0,5 часова за почетак отклањања квара оптимално потребан за потребе здравства. Ми се не можемо у том погледу прилагођавати сваком добављачу. Ако се прилагодимо временом одзива добављачима из Београда, онда би они из Ниша могли да уложе протест. И тако би могли ићи до Врања. Сваки добављач који је местом боравка даље од рока 0,5 часова доласка на место квара, може закључити на пример „Уговор о делу“ са квалификованим појединцима из Новог Сада и околине који ће задовољити услове од 0,5 часова одзива. И то је исто по Закону. Из искуства знамо да се већина кварова на позив отклања врло брзо по почетку интервенције и тиме елиминишу велике последице које се могу јавити у функционисању болнице.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 191-16-M