**Број: 66-20-M/3**

**Дана: 08.04.2020. године**

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1**

**ПИТАЊЕ**

Поштовани,

Молимо вас за појашњење везано за јавну набавку мале вредности 66-20-М, Набавка филтера за системи климатизације.

На страни 33. Налази се спецификација потребних филтера, молимо вас за допуну – која је класа филтрације за филтере под ставкама 1.1 , 1.2 , 1.3 и 1.4.

**ОДГОВОР:**

Наручилац је прецизно навео за све ставке која је класа филтера :

Тачка 1.1 – класа филтера је еПМ1 55% - према важећем стандарду ИСО 16890 (бивша класа М5)

Тачка 1.2 – класа филтера је еПМ1 75% - према важећем стандарду ИСО 16890 (бивша класа Ф7)

Тачка 1.3 – класа филтера је Цоарсе 70% - према важећем стандарду ИСО 16890 (бивша класа Г4)

Тачка 1.4 – класа филтера је еПМ1 60% - према важећем стандарду ИСО 16890 (бивша класа Ф7)

Комисија за јавну набавку 66-20-M